A N E X O   2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Alcance del Servicio

El servicio se deberá proporcionar con las especificaciones del presente Anexo, en los siguientes inmuebles del Corporativo de CFE:

Tabla 01. Dirección de los Inmuebles del Corporativo

| # | INMUEBLE | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reforma | Av. Paseo de la Reforma, No. 164, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad De México, C.P. 06600. |
| 2 | Berlín No.6 | Berlín No.6, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad De México, C.P. 06600. |
| 3 | Torre Pedregal | Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez No. 4156, Col. Jardines Del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad De México, C.P. 01900. |
| 4 | Coordinación de Servicios Tecnológicos (GTI) | Cerrada de Toluca No. 60, Col. Olivar de los padres. Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México, C.P. 01780. |
| 5 | Subdirección de Negocios No Regulados (SNNR) Subdirección de Evaluación Operativa (SEO) | Don Manuelito No. 11, Col. Olivar de los Padres. Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01780. |
| 6 | COFO, Telecom | Don Manuelito No. 32, Col. Olivar de los Padres. Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01780. |
| 7 | Tenayuca | Av. San Rafael Santa Cecilia No. 211-A y 211-B, Col. Santa Cecilia, Tlalnepantla Edo. De México, C.P. 54130. |
| 8 | Cuauhtémoc | Av. Cuauhtémoc No. 536, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020. |
| 9 | Augusto Rodin | Augusto Rodin No. 265, Col. Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, CDMX, C.P. 03720. |

## Frecuencia del Servicio

Se realizará (1) servicio por inmueble, durante la vigencia del contrato, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Respetando la siguiente programación:

Tabla 02. Calendarización de los servicios.

| # | INMUEBLE | MES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OCT | NOV |
| 1 | Reforma | X |  |
| 2 | Berlín No.6 | X |  |
| 3 | Torre Pedregal | X |  |
| 4 | Coordinación de Servicios Tecnológicos (GTI) | X |  |
| 5 | Subdirección de Negocios No Regulados (SNNR) Subdirección de Evaluación Operativa (SEO) |  | X |
| 6 | COFO, Telecom |  | X |
| 7 | Tenayuca |  | X |
| 8 | Cuauhtémoc |  | X |
| 9 | Augusto Rodin |  | X |

Las fechas establecidas únicamente podrán ser modificadas a través de una solicitud por escrito del Administrador del Contrato, con al menos 5 días de anticipación.

No se podrá realizar el servicio en días inhábiles (16 de septiembre, 16 de noviembre y 25 de diciembre), ni en aquellos que se determinen como no laborables de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo CFE (26-31 de diciembre 2020).

## Especificaciones Generales:

Ingreso a los Inmuebles. A su ingreso, los trabajadores designados a la realización del servicio deberán registrarse en la recepción de cada inmueble, debiendo portar en todo momento el gafete temporal del que se les será provisto. En caso de requerir ingresar o retirar, herramienta, material u objetos relacionados con la prestación del servicio, se deberán atender los protocolos de seguridad que se les sean indicados por el personal de Seguridad Física, de Protección Civil y/o de la propia supervisión de CFE de cada inmueble.

Identificación de personal. El Concursante Adjudicado deberá proporcionar a su personal, ropa de trabajo con la imagen corporativa de su empresa que le identifique, el cual, deberá estar en concordancia con las normas aplicables y con el equipo de protección personal que portará durante los trabajos a realizar.

Seguridad.  El Concursante Adjudicado debe cumplir con el Instructivo I-1020-712 / Reglamento de Seguridad e Higiene para Contratistas / Proveedores Externos, en cumplimiento a lo establecido en el Instructivo I-1020-009 Guía de Responsabilidades en Materia Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito del SIG-CFE en inmuebles del Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicha información, le será entregada a la firma del contrato, para su conocimiento.

Seguridad.  El Concursante que resulte adjudicado debe cumplir con el Instructivo I-1020-712 / Reglamento de Seguridad e Higiene para Contratistas / Proveedores Externos, en cumplimiento a lo establecido en el Instructivo I-1020-009 Guía de Responsabilidades en Materia Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito del SIG-CFE en inmuebles del Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Asimismo, deberá cumplir con lo establecido por las normas en materia de seguridad emitidas por la autoridad competente, que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se mencionan a continuación NOM-002-STPS-2010, NOM-004-STPS-1999, NOM-005-STPS-1998, NOM-017-STPS-2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-022-STPS-2015, NOM-026-STPS-2008 y NOM-116-STPS-2009. Además de esto, se deberá considerar los lineamientos establecidos por la Unidad Interna de Protección Civil, así como por la supervisión de CFE de cada inmueble.

Evaluación de riegos y aspectos ambientales. Previo a la realización del primer servicio, el Concursante Adjudicado deberá realizar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, así como la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de su actividad, por inmueble, y deberá conformar una carpeta, las cual entregara a la supervisión e CFE de cada inmueble previo a la realización del servicio, la carpeta deberá incluir portada con el logo de CFE, el logo de su empresa, datos del centro del centro de trabajo y del servicio realizado, índice y contenido.

Daños y accidentes. El Concursante Adjudicado es directamente responsable de cualquier daño o desperfecto que ocasione a las instalaciones, así como de los accidentes que pueda sufrir su personal y/o el personal de CFE por no tomar las medidas de seguridad pertinentes. De ser necesario, deberá enmendar las afectaciones en su totalidad.

Señalamientos. El Concursante Adjudicado deberá colocar señalamientos de seguridad e higiene, que alerten al personal contratante o visitantes, sobre las actividades que se encuentre realizando. De acuerdo con la NOM-026-STPS-2008

Registro de Servicios. Los servicios realizados quedarán asentados en la Orden de Servicio y Bitácora correspondiente, los cuales se extenderán por el encargado de la Administración del Inmueble, siendo responsabilidad del Concursante Adjudicado garantizar que cada servicio y actividad relevante, quede asentado en Bitácora, la cual deberá estar complemente requisitada y previo a su apertura, deberá contar con todas las firmas de los responsables del servicio sobre la caratula.

## Especificaciones Técnicas

Se realizará el mantenimiento preventivo a 1,605 equipos de aire acondicionado y ventilación, con una capacidad total de 4,866.9 TR, instalados en los diversos inmuebles de la empresa contratante.

A la firma del contrato, el Concursante Adjudicado deberá entregar un Programa General de Ejecución de los Trabajos por Inmueble, en el cual se indiquen las fechas de inicio y terminación del servicio a cada equipo, segmentando las actividades a realizar conforme al siguiente catálogo de conceptos:

Tabla No. 03. Necesidades Específicas por Inmueble.

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD |
| P1 - REF | REFORMA |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: INSPECCIÓN (REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONAMIENTO), ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEL ÁREA DE TRABAJO; APLICACIÓN DE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS, FILTROS, FUSIBLES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CABLES DE CONEXIÓN, ACEITE Y GAS REFRIGERANTE QUE SE REQUIERAN; RELLENO DE NIVELES, REPARACIÓN DE FUGAS, PURGA DE AIRE, PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE HASTA UN SITIO AUTORIZADO. |  |  |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 1 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO CHILLER DE 500 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 1.5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO EXTRACTOR DE 2 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN&COIL DE 1 TR | SERVICIO | 10.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN&COIL DE 2 TR | SERVICIO | 638.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 1 TR | SERVICIO | 26.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 5 TR | SERVICIO | 5.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 2 TR | SERVICIO | 8.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 3 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 5 TR | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 10 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 2 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO PRESICION DE 5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| P2 - BER | ESTACIONAMIENTO BERLIN No. 6 |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: INSPECCIÓN (REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONAMIENTO), ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEL ÁREA DE TRABAJO; APLICACIÓN DE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS, FILTROS, FUSIBLES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CABLES DE CONEXIÓN, ACEITE Y GAS REFRIGERANTE QUE SE REQUIERAN; RELLENO DE NIVELES, REPARACIÓN DE FUGAS, PURGA DE AIRE, PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE HASTA UN SITIO AUTORIZADO. |  |  |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 1 TR | SERVICIO | 8.00 |
| P3 - TPE | TORRE PEDREGAL |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: INSPECCIÓN (REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONAMIENTO), ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEL ÁREA DE TRABAJO; APLICACIÓN DE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS, FILTROS, FUSIBLES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CABLES DE CONEXIÓN, ACEITE Y GAS REFRIGERANTE QUE SE REQUIERAN; RELLENO DE NIVELES, REPARACIÓN DE FUGAS, PURGA DE AIRE, PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE HASTA UN SITIO AUTORIZADO. |  |  |
| - | BOMBA DE XX HP | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETE DE 5 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO CHILLER DE 111.4 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN&COIL DE 1 TR | SERVICIO | 41.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN&COIL DE 2 TR | SERVICIO | 66.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 2 TR | SERVICIO | 6.00 |
| P4 - GTI | GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: INSPECCIÓN (REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONAMIENTO), ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEL ÁREA DE TRABAJO; APLICACIÓN DE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS, FILTROS, FUSIBLES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CABLES DE CONEXIÓN, ACEITE Y GAS REFRIGERANTE QUE SE REQUIERAN; RELLENO DE NIVELES, REPARACIÓN DE FUGAS, PURGA DE AIRE, PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE HASTA UN SITIO AUTORIZADO. |  |  |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE R22 DE 1.5 TR | SERVICIO | 6.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE R22 DE 2 TR | SERVICIO | 9.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE R22 DE 2.5 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO EXTRACTOR DE 3 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN&COIL DE 3 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN & COIL DE 5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN & COIL AGUA DE 1 TR | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN & COIL AGUA DE 3 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN & COIL AGUA DE 4.5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN & COIL AGUA DE 1 TR | SERVICIO | 5.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN & COIL GAS DE 3 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN & COIL XD DE 5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO UMA DE 2.5 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO UMA DE 35 TR | SERVICIO | 1.00 |
| P5 - SNN | SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS NO REGULADOS |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: INSPECCIÓN (REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONAMIENTO), ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEL ÁREA DE TRABAJO; APLICACIÓN DE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS, FILTROS, FUSIBLES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CABLES DE CONEXIÓN, ACEITE Y GAS REFRIGERANTE QUE SE REQUIERAN; RELLENO DE NIVELES, REPARACIÓN DE FUGAS, PURGA DE AIRE, PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE HASTA UN SITIO AUTORIZADO. |  |  |
| - | EQUIPO TIPO CHILLER 1 DE 104 TR | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO EXTRACTOR DE 1 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO EXTRACTOR DE 1.5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO INYECTOR DE 7.5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI PLIT 5 DE 1.5 TR | SERVICIO | 8.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 1 TR | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 2 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 2.8 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 3 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MOTO BOMBA DE 7.5 TR | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE 1 DE 10 TR | SERVICIO | 5.00 |
| - | EQUIPO TIPO PRESICION DE 20 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO PRESICION DE 5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO UMA DE 25 TR | SERVICIO | 4.00 |
| - | EQUIPO TIPO UMA DE 30 TR | SERVICIO | 2.00 |
| P6 - DMA | COFO - TELECOM |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: INSPECCIÓN (REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONAMIENTO), ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEL ÁREA DE TRABAJO; APLICACIÓN DE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS, FILTROS, FUSIBLES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CABLES DE CONEXIÓN, ACEITE Y GAS REFRIGERANTE QUE SE REQUIERAN; RELLENO DE NIVELES, REPARACIÓN DE FUGAS, PURGA DE AIRE, PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE HASTA UN SITIO AUTORIZADO. |  |  |
| - | EQUIPO TIPO CHILLER DE 60 TONS TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO CHILLER DE 70 TONS TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO EQUIPO DE PRECISION DE 5 TONS TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO EXP DIRECTA DE 12,000 BTU TR | SERVICIO | 6.00 |
| - | EQUIPO TIPO EXP DIRECTA DE 2 TONS TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO EXP DIRECTA DE 24,000 BTU TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO EXP DIRECTA DE 3 TONS TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO EXP DIRECTA DE 5 TONS TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAND AND COIL DE 12,000 BTU TR | SERVICIO | 44.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAND AND COIL DE 18,000 BTU TR | SERVICIO | 4.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAND AND COIL DE 24,000 BTU TR | SERVICIO | 9.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAND AND COIL DE 36,000 BTU TR | SERVICIO | 6.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAND AND COIL DE 44,000 BTU TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAND AND COIL DE 55,000 BTU TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 120,000 BTU TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 55,000 BTU TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 1 TONS TR | SERVICIO | 24.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONS TR | SERVICIO | 9.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 2 TONS TR | SERVICIO | 15.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 2.5 TONS TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 3 TONS TR | SERVICIO | 7.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 4 TONS TR | SERVICIO | 7.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 5 TONS TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 10 TONS TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 15 TONS TR | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 25 TONS TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 5TONS TR | SERVICIO | 2.00 |
| P7 - TEN | TENAYUCA |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: INSPECCIÓN (REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONAMIENTO), ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEL ÁREA DE TRABAJO; APLICACIÓN DE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS, FILTROS, FUSIBLES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CABLES DE CONEXIÓN, ACEITE Y GAS REFRIGERANTE QUE SE REQUIERAN; RELLENO DE NIVELES, REPARACIÓN DE FUGAS, PURGA DE AIRE, PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE HASTA UN SITIO AUTORIZADO. |  |  |
| - | EQUIPO TIPO A/A CENTRAL (VRF) DE 20 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 1 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 1.5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 2 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 3 TR | SERVICIO | 21.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 4 TR | SERVICIO | 11.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO CHILLER DE 45 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 5 TR | SERVICIO | 4.00 |
| - | EQUIPO TIPO EVAPORADORA DE 1 TR | SERVICIO | 11.00 |
| - | EQUIPO TIPO EVAPORADORA DE 1.5 TR | SERVICIO | 7.00 |
| - | EQUIPO TIPO EVAPORADORA DE 2 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO EVAPORADORA DE 3 TR | SERVICIO | 15.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN & COIL DE 1 TR | SERVICIO | 19.00 |
| - | EQUIPO TIPO LAVADORA DE AIRE DE 10 TR | SERVICIO | 7.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 1 TR | SERVICIO | 38.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | SERVICIO | 17.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 2 TR | SERVICIO | 32.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 2.5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 3 TR | SERVICIO | 5.00 |
| - | EQUIPO TIPO MULTI SPLIT DE 4 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 5 TR | SERVICIO | 5.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 8 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 14 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO PRESICIÓN DE 20 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO UMA DE 5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO VENTANA DE 1 TR | SERVICIO | 16.00 |
| P8 - CUA | CUAUHTÉMOC |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: INSPECCIÓN (REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONAMIENTO), ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEL ÁREA DE TRABAJO; APLICACIÓN DE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS, FILTROS, FUSIBLES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CABLES DE CONEXIÓN, ACEITE Y GAS REFRIGERANTE QUE SE REQUIERAN; RELLENO DE NIVELES, REPARACIÓN DE FUGAS, PURGA DE AIRE, PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE HASTA UN SITIO AUTORIZADO. |  |  |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 2 TR | SERVICIO | 12.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN AND COIL DE 1 TR | SERVICIO | 129.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN AND COIL DE 1.5 TR | SERVICIO | 49.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN AND COIL DE 2 TR | SERVICIO | 13.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN AND COIL DE 2.5 TR | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN AND COIL DE 4.5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO FAN AND COIL DE 61 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 1.5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 2 TR | SERVICIO | 5.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 2.5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 3 TR | SERVICIO | 8.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 4.5 TR | SERVICIO | 14.00 |
| - | EQUIPO TIPO MANEJADORA DE 6 TR | SERVICIO | 31.00 |
| P9 - ARO | AUGUSTO RODIN |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: INSPECCIÓN (REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONAMIENTO), ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEL ÁREA DE TRABAJO; APLICACIÓN DE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS, FILTROS, FUSIBLES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CABLES DE CONEXIÓN, ACEITE Y GAS REFRIGERANTE QUE SE REQUIERAN; RELLENO DE NIVELES, REPARACIÓN DE FUGAS, PURGA DE AIRE, PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE HASTA UN SITIO AUTORIZADO. |  |  |
| - | EQUIPO TIPO CHILLER DE 10 TR | SERVICIO | 2.00 |
| - | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 5 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 1 TR | SERVICIO | 9.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TR | SERVICIO | 8.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 2 TR | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 3 TR | SERVICIO | 5.00 |
| - | EQUIPO TIPO UNIDAD DE VENTANA DE 1 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO UNIDAD DE VENTANA DE 1.5 TR | SERVICIO | 6.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 2 TR | SERVICIO | 1.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 2.5 TR | SERVICIO | 7.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 3 TR | SERVICIO | 3.00 |
| - | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 3.5 TR | SERVICIO | 2.00 |

**En cada período de servicio, se deberá realizar la limpieza y desinfección de ductos y difusores de aire acondicionado y aire lavado de todos los inmuebles. Así como la sustitución de los filtros de cada uno de los equipos.

Mantenimiento Preventivo

Las rutinas de mantenimiento preventivo deberán realizarse considerando lo siguiente:

  - Mini Split, Cassette y Unidades de Ventana (Expansión Directa y Agua Helada):

- Verificar mediante la toma de lecturas los parámetros siguientes: temperatura ambiente de entrada a los equipos presión del sistema de refrigeración, flujo de aire a la salida de los equipos, rpm, amperaje y voltaje.

- Calibración o ajustes de controles o válvulas, cuando se registren valores anormales a los requeridos en operación normal.

- Verificar las presiones línea alta y línea baja del sistema de refrigeración de que se componen los equipos de aire (equipos Mini-Split, equipo derivado, equipo paquete y agua helada) detectar fugas, si llegara a perderse presión dentro de los valores normales de operación de los equipos, reparar y/o reemplazar y realizar los pasos respectivos previa carga de gas refrigerante. Si se requiere recuperar el gas refrigerante será con equipo de recuperadora de gas y tanques adecuados conforme a la norma ambiental de la ciudad de México.

- Verificar el estado que guardan las condensadoras enfriadas por aire y agua, en caso de acumulación de polvo y basura, obstrucciones o pérdida de enfriamiento del equipo, lavar y limpiar interior y exterior del equipo, revisar el paso del gas refrigerante en la mirilla indicadora del líquido y de acuerdo con los valores de lectura tomadas, proceder a realizar los trabajos respectivos de mantenimiento, lo anterior en toda máquina condensadora.

- Verificar la limpieza de los filtros de aire en cada equipo de ventilación y equipo acondicionador de aire y si es necesario realizar el reemplazo de estos. No aplica para Mini Split ni equipo de Aire Lavado.

- Verificar los fusibles, interruptores termomagnéticos, contactos, zapatas en anomalías detectadas durante la toma de lecturas, realizar limpieza cambio y/o ajustes de estos.

- Verificar el estado que guardan los motores en sus diferentes capacidades, en caso de lecturas anormales a los de operación, realizar limpieza, engrase, medición con meger, pruebas o cambio.

  - Lavadoras de Aire:

- Lubricación o engrasamiento de chumaceras de los equipos rotatorios expuestos a operaciones continuas, así como, el estado que guarda la flecha a fin de evitar deformación de la misma por desgaste de chumaceras.

- Verificar en los equipos rotatorios la tensión de bandas, la alimentación de poleas y cuando se requiera realizar el reemplazo.

- Verificar los fusibles, interruptores termomagnéticos, contactos, zapatas en anomalías detectadas durante la toma de lecturas, realizar limpieza y/o cambio de los mismos.

- Verificar la distribución del flujo de aire que inyecta a cada equipo en sus correspondientes áreas, inspeccionar compuertas, rejillas y difusores de inyección, ductos, filtros que no presenten fallas, obstrucción, daño o mala operación, evitando tener deficiencia en la distribución del aire.

- Verificar el estado que guardan los motores en sus diferentes capacidades, en caso de lecturas anormales a los de operación, realizar limpieza, engrase, medición con meger, pruebas o cambio del motor respectivo.

- Verificar el funcionamiento de la lámpara ultravioleta, voltaje, iluminación, que no tengan humedad, transformador (no tocar con las manos el bulbo), utilizar equipo  de protección  para luz ultravioleta.

  - Extractores:

- Verificar la lubricación o engrasamiento de chumaceras de los equipos rotatorios expuestos a operaciones continuas, así como, el estado que guarda la flecha a fin de evitar la deformación de la misma, por desgaste de chumaceras.

- Verificar en los equipos rotatorios la tensión de las bandas, la alimentación de poleas y cuando se requiera realizar el ajuste.

- Verificar los fusibles, interruptores termomagnéticos, contactos, zapatas en anomalías detectadas durante la toma de lecturas, realizar limpieza y/o cambio de los mismos.

- Verificar la distribución del flujo de aire que inyecta a cada equipo en sus correspondientes áreas, inspeccionar compuertas, rejillas y difusores de inyección, ductos, filtros que no presenten fallas, obstrucción, daño o mala operación, evitando tener deficiencia en la distribución del aire.

- Verificar el estado que guardan los motores en sus diferentes capacidades, en caso de lecturas anormales a los de operación, realizar limpieza, engrase, medición con meger, pruebas o cambio del motor respectivo.

  - Manejadoras de Aire (Expansión Directa y Agua Helada):

- Verificar mediante la toma de lecturas los parámetros siguientes: temperatura ambiente de entrada a los equipos (temperatura bulbo seco de salida de los equipos), presión del sistema de refrigeración, flujo de aire a la salida de los equipos rpm, amperaje y voltaje.

- Verificar la lubricación o engrasamiento de chumaceras de los equipos rotatorios, expuestos a operaciones continuas, así como, el estado que guarda la flecha a fin de evitar deformación de la misma por desgaste de chumaceras.

- Calibración, ajustes de controles y válvulas cuando registren valores anormales a los requeridos en operación normal o cambio de compresor si se requiere.

- Verificar en los equipos rotatorios la tensión de bandas, la alimentación de poleas y cuando se requiera realizar el ajuste o cambio.

- Verificar la limpieza de los filtros de aire en cada equipo de ventilación y equipo acondicionador de aire y/o cambio de los mismos.

- Verificar los fusibles, interruptores termomagnéticos, contactos, zapatas en anomalías detectadas durante la toma de lecturas, realizar limpieza y/o cambio de los mismos.

- Verificar la distribución del flujo de aire que inyecta cada equipo en sus correspondientes áreas, inspeccionar compuertas, rejillas y difusores de inyección, ductos, filtros que no presenten fallas obstrucción, daño o mala operación, evitando tener deficiencia en la distribución del aire.

- Verificar el estado que guardan los motores en sus diferentes capacidades, en caso de lecturas anormales a los de operación, realizar limpieza, engrase, medición con meger, pruebas o cambio del motor respectivo o rebobinado.

  - Chiller y Mini Chiller:

- Verificar mediante la toma de lecturas los parámetros siguientes: temperatura ambiente de entrada a los equipos (temperatura bulbo seco de salida de los equipos) (temperatura bulbo seco) humedad relativa, presión del sistema de refrigeración, flujo de aire a la salida de los equipos rpm, amperaje y voltaje.

- Cambio de compresores, controles y válvulas, cuando registren valores anormales a los requeridos en operación. No se debe manipular los equipos de los parámetros y diseño del fabricante.

- Verificar las presiones línea  alta y línea  baja del sistema de refrigeración de que se componen los equipos de aire (equipo paquete y agua helada, Chiller y Mini Chiller) detectar fugas, si llegara a perderse presión dentro de los valores normales de operación de los equipos, reparar y/o reemplazar y realizar los pasos respectivos previa carga de gas refrigerante, cumpliendo con los requerimientos ambientales de la ciudad de México con  recuperación  de gas y confinado  a un tanque de recuperación y colocar filtro deshidratador tanto en la succión como en el retorno al mismo.

- Purgar el aire y otros no condensables en el sistema de refrigeración revisando válvulas eliminadoras de aire revisar que tenga el sello correcto y no derrame agua y en su caso reemplazo.

- Verificar los fusibles, interruptores termomagnéticos, contactores, zapatas en anomalías detectadas durante la toma de lecturas, realizar limpieza cambio y/o cambio de los mismos.

- Verificar la distribución del flujo de agua que inyecta cada equipo cambio de sensor de flujo de agua 1 vez al año si es necesario, inspeccionar compuertas, rejillas y difusores de inyección, ductos, filtros que no presenten fallas, obstrucción, daño o mala operación, evitando tener deficiencia en la distribución del aire.

- Verificar el estado que guardan los motores en sus diferentes capacidades, placa de fabricante en caso de lecturas anormales a los de operación, realizar limpieza, engrase, medición con meger, pruebas o cambio del motor respectivo o rebobinado.

  - Fan & Coil:

- Verificar mediante la toma de lecturas los parámetros siguientes: temperatura ambiente de entrada a los equipos, presión del sistema de refrigeración, amperaje y voltaje.

- Verificar la lubricación o engrasamiento de chumaceras de los equipos rotatorios, expuestos a operaciones continuas, así como, el estado que guarda la flecha a fin de evitar deformación de la misma, por desgaste de chumaceras.

- Cambio en su caso de controles o válvulas cuando se registren valores anormales a los requeridos en operación normal.

- Verificar en los equipos rotatorios la tensión de bandas, la alimentación de poleas y cuando se requiera realizar el ajuste.

- Verificar el estado del Fan & Coil, tanto las válvulas de tres vías (válvulas de expansión) que abran y cierren manipuladas por el termostato que gobierne dichos equipos, limpieza y desincrustación de motores de 3 pasos del Fan & Coil, purga de aire de la tubería de los serpentines que si lo requiere de los filtros de aire.

- Verificar la limpieza de los filtros de aire en cada equipo de ventilación y equipo acondicionador de aire y si es necesario realizar el reemplazo de los mismos.

- Purgar el aire y otros no condensables en el sistema de refrigeración (cuando se presente el caso).

- Limpiar la cámara plena del filtro de cada equipo a un metro a cualquier punto en la periferia.

- Verificar los fusibles, interruptores termomagnéticos, contactos, zapatas en anomalías detectadas durante la toma de lecturas, realizar limpieza o cambio de los mismos.

- Verificar la distribución del flujo de aire que inyecta cada equipo en sus correspondientes áreas, inspeccionar compuertas, rejillas y difusores de inyección, ductos, filtros que no presenten fallas, obstrucción, daño o mala operación, evitando tener deficiencia en la distribución del aire.

- Verificar el estado que guardan los motores en sus diferentes capacidades, en caso de lecturas anormales a los de operación, realizar limpieza, engrase, medición con meger, pruebas, cambio del motor o rebobinado.

- Actividades generales:

- Revisar que no existan fugas de tubería de agua, refrigerante y reparar inmediatamente las localizadas.

- Revisión de tuberías de sistema de alimentación y retorno de agua fría, incluyendo soportaría, aislamiento, válvulas, manuales, manómetros, termómetros, etc.

- Se inspeccionarán los tornillos de ajustes, contratuercas y opresores de poleas, cople flexible, empaque de bombas, etc.

- Anotarán las observaciones pertinentes, arranque, chequeo y anotaciones de voltajes, presiones, temperaturas y niveles en bitácora.

- Por lo general dejando preparadas las maniobras para el día siguiente.

Materiales

Para el mantenimiento preventivo, se deberá considerar el siguiente stock de  materiales:

- Un filtro de aceite al año, por unidad enfriadora

- Una carga de aceite al año por unidad Chiller

- Grasa para rodamientos

- Una limpieza mecánica al año, por unidad enfriadora

- Debe considerarse, además, los insumos como: estopas, grasa, tornillería, pijas, elementos de sujeción, herrajes, anclas, cinta de aislar, zapatas conectoras, etc.

Herramienta

De manera enunciativa, mas no limitativa, el Concursante Adjudicado deberá contar con la siguiente herramienta como mínimo:

- Equipo de soldadura autógena

- Manómetro de alta precisión con escala de 0 a 400 [psi]

- Manómetro de alta precisión con escala de -30 a 150 [psi]

- Múltiple de válvula para manómetro con manguera flexible

- Manguera para carga de refrigerante

- Gas refrigerante

- Llaves de refrigeración

- Detector de fugas (lámpara halógena o eléctrica)

- Bomba de vacío

- Cortador de doblador de tubo

- Herramienta para equilibrar equipos de acondicionamiento de aire

- Termómetro

- Multímetro

- Llaves de Allen

- Llaves españolas

- Desarmadores

- Pinzas de mecánico

- Taladros

- Martillos

Mantenimiento Correctivo

Si derivado del Mantenimiento Preventivo, surge la necesidad de implementar acciones correctivas, las cuales no se contemplan en el presente servicio, el Concursante Adjudicado deberá elaborar un reporte técnico con su respectiva propuesta económica, para su evaluación y aceptación por el administrador del contrato.

*Se deberán proporcionar las Fichas Técnicas de las refacciones, en donde se verifique que estas cumplen con especificaciones del fabricante, y que cumplen con una calidad correspondiente a lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y, a falta de estas, las especificaciones internacionales del país de origen o en su caso las del fabricante del equipo.

Emergencias

El Concursante Adjudicado deberá proporcionar atención a emergencias las 24:00 horas, todos los días de la semana, durante la toda la vigencia del contrato. Acudiendo al llamado en un máximo de 2 horas con personal calificado para solventar la problemática que se presente, previa coordinación con la supervisión de CFE.

Personal

Para el mantenimiento preventivo a  los Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación, El Concursante, deberá acreditar un mínimo de:

- (4) supervisores

- (8) técnicos especializados en sistemas de Acondicionamiento de Aire y Ventilación

- (8) ayudantes generales

Con una antigüedad mínima de 1 año, la cual deberá comprobar con la copia del último pago de liquidación ante el IMSS. Siendo esta la plantilla mínima con la que deberá contar El Concursante, la cual deberá evaluar, considerando que deberá cumplir con los requerimientos del presente anexo, en los tiempos y horarios establecidos.

Capacitación del Personal de CFE

El Concursante Adjudicado, deberá capacitar, cuando menos, a (3) trabajadores de la CFE por inmueble, en el manejo y operación de los equipos de acondicionamiento de aire y ventilación. Considerando, como mínimo, los siguientes puntos:

- Chequeo de refrigerantes

- Limpieza de tablero de control eléctrico de compresores

- Verificación del funcionamiento del interruptor de flujos de agua fría.

- Verificación de niveles de aceite

- Verificación de presiones alta-baja en los circuitos de refrigeración

- Verificación de presión de refrigerante

- Verificación de alta-baja de presión de aceite

- Verificación de protección por baja temperatura del agua fría

- Ajustes de protección de descarga y succión

La relación de trabajadores será remitida por la supervisión de CFE de cada inmueble, previo a dar inicio a los servicios.

## Relación de Equipos por Inmueble

Tabla No. 03. Relación de Equipos de Acondicionamiento de Aire por Inmueble

| # | INMUEBLE | TIPO DE UNIDAD | CANTIDAD | CAPACIDAD [T.R.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reforma | Cassette | 1 | 1 |
|  |  | Chiller | 1 | 500 |
|  |  | Dividido | 1 | 1.5 |
|  |  | Extractor | 1 | 2 |
|  |  | Fan & Coil | 10 | 1 |
|  |  | Fan & Coil | 638 | 2 |
|  |  | Manejadora | 26 | 1 |
|  |  | Manejadora | 5 | 5 |
|  |  | Mini Split | 8 | 2 |
|  |  | Mini Split | 1 | 3 |
|  |  | Mini Split | 3 | 5 |
|  |  | Mini Split | 1 | 10 |
|  |  | Paquete | 1 | 2 |
|  |  | Paquete | 1 | 5 |
|  |  | Precisión | 2 | 5 |
| SUBTOTAL |  |  | 700 | 1,902.5 |
| 2 | Berlín No.6 | Mini Split | 8 | 1 |
| SUBTOTAL |  |  | 8 | 8 |
| 3 | Torre Pedregal | Bomba | 3 | 0 |
|  |  | Cassette | 2 | 5 |
|  |  | Chiller | 2 | 111.4 |
|  |  | Fan & Coil | 41 | 1 |
|  |  | Fan & Coil | 66 | 2 |
|  |  | Mini Split | 6 | 2 |
| SUBTOTAL |  |  | 120 | 417.8 |
| 4 | Coordinación de Servicios Tecnológicos (GTI) | Cassette | 6 | 1.5 |
|  |  | Cassette | 9 | 2 |
|  |  | Cassette | 2 | 2.5 |
|  |  | Fan & Coil | 1 | 3 |
|  |  | Fan & Coil | 1 | 3 |
|  |  | Fan & Coil | 1 | 5 |
|  |  | Fan & Coil | 3 | 1 |
|  |  | Fan & Coil | 2 | 3 |
|  |  | Fan & Coil | 1 | 4.5 |
|  |  | Fan & Coil | 5 | 1 |
|  |  | Fan & Coil | 1 | 3 |
|  |  | Fan & Coil | 1 | 5 |
|  |  | UMA | 2 | 2.5 |
|  |  | UMA | 1 | 35 |
| SUBTOTAL |  |  | 36 | 109.5 |
| 5 | Subdirección de Negocios No Regulados (SNNR) Subdirección de Evaluación Operativa (SEO) | Chiller | 3 | 104 |
|  |  | Extractor | 1 | 1 [H.P.] |
|  |  | Extractor | 1 | 1.5 [H.P.] |
|  |  | Inyector | 1 | 7.5 [H.P.] |
|  |  | Mini Split | 8 | 1.5 |
|  |  | Mini Split | 3 | 1 |
|  |  | Mini Split | 1 | 2 |
|  |  | Mini Split | 2 | 2.8 |
|  |  | Mini Split | 1 | 3 |
|  |  | Moto bomba | 3 | 7.5 [H.P.] |
|  |  | Paquete | 5 | 10 |
|  |  | Precisión | 2 | 20 |
|  |  | Precisión | 1 | 5 |
|  |  | UMA | 4 | 25 |
|  |  | UMA | 2 | 30 |
| SUBTOTAL |  |  | 38 | 625.1 |
| 6 | COFO, Telecom | Chiller | 1 | 60 |
|  |  | Chiller | 1 | 70 |
|  |  | Equipo De Precisión | 2 | 5 |
|  |  | Expansión Directa | 6 | 1 |
|  |  | Expansión Directa | 2 | 2 |
|  |  | Expansión Directa | 2 | 2 |
|  |  | Expansión Directa | 1 | 3 |
|  |  | Expansión Directa | 2 | 5 |
|  |  | Fan & Coil | 44 | 1 |
|  |  | Fan & Coil | 4 | 1.5 |
|  |  | Fan & Coil | 9 | 2 |
|  |  | Fan & Coil | 6 | 3 |
|  |  | Fan & Coil | 1 | 3.5 |
|  |  | Fan & Coil | 2 | 4.5 |
|  |  | Manejadora | 2 | 10 |
|  |  | Manejadora | 1 | 4.5 |
|  |  | Mini Split | 1 | 2 |
|  |  | Mini Split | 24 | 1 |
|  |  | Mini Split | 9 | 1.5 |
|  |  | Mini Split | 15 | 2 |
|  |  | Mini Split | 1 | 2.5 |
|  |  | Mini Split | 7 | 3 |
|  |  | Mini Split | 7 | 4 |
|  |  | Mini Split | 2 | 5 |
|  |  | Paquete | 1 | 10 |
|  |  | Paquete | 3 | 15 |
|  |  | Paquete | 2 | 25 |
|  |  | Paquete | 2 | 5 |
| SUBTOTAL |  |  | 160 | 437 |
| 7 | Tenayuca | A/A Central (VRF) | 2 | 20 |
|  |  | Cassette | 1 | 1 |
|  |  | Cassette | 1 | 1.5 |
|  |  | Cassette | 1 | 2 |
|  |  | Cassette | 21 | 3 |
|  |  | Cassette | 11 | 4 |
|  |  | Cassette | 1 | 5 |
|  |  | Chiller | 1 | 45 |
|  |  | Dividido | 4 | 5 |
|  |  | Evaporadora | 11 | 1 |
|  |  | Evaporadora | 7 | 1.5 |
|  |  | Evaporadora | 2 | 2 |
|  |  | Evaporadora | 15 | 3 |
|  |  | Fan & Coil | 19 | 1 |
|  |  | Lavadora de Aire | 7 | 10 |
|  |  | Mini Split | 38 | 1 |
|  |  | Mini Split | 17 | 1.5 |
|  |  | Mini Split | 32 | 2 |
|  |  | Mini Split | 1 | 2.5 |
|  |  | Mini Split | 5 | 3 |
|  |  | Mini Split | 2 | 4 |
|  |  | Mini Split | 5 | 5 |
|  |  | Paquete | 1 | 8 |
|  |  | Paquete | 1 | 14 |
|  |  | Precisión | 2 | 20 |
|  |  | UMA | 1 | 5 |
|  |  | Ventana | 16 | 1 |
| SUBTOTAL |  |  | 225 | 642 |
| 8 | Cuauhtémoc | Cassette | 12 | 2 |
|  |  | Fan & Coil | 129 | 1 |
|  |  | Fan & Coil | 49 | 1.5 |
|  |  | Fan & Coil | 13 | 2 |
|  |  | Fan & Coil | 3 | 2.5 |
|  |  | Fan & Coil | 1 | 4.5 |
|  |  | Fan & Coil | 1 | 61 |
|  |  | Manejadora | 1 | 1.5 |
|  |  | Manejadora | 5 | 2 |
|  |  | Manejadora | 1 | 2.5 |
|  |  | Manejadora | 8 | 3 |
|  |  | Manejadora | 14 | 4.5 |
|  |  | Manejadora | 31 | 6 |
| SUBTOTAL |  |  | 268 | 612.5 |
| 9 | Augusto Rodin | Chiller | 2 | 10 |
|  |  | Mini Split | 1 | 5 |
|  |  | Mini Split | 9 | 1 |
|  |  | Mini Split | 8 | 1.5 |
|  |  | Mini Split | 3 | 2 |
|  |  | Mini Split | 5 | 3 |
|  |  | Unidad De Ventana | 1 | 1 |
|  |  | Unidad De Ventana | 6 | 1.5 |
|  |  | Cassette | 1 | 2 |
|  |  | Cassette | 7 | 2.5 |
|  |  | Cassette | 3 | 3 |
|  |  | Cassette | 2 | 3.5 |
| SUBTOTAL |  |  | 48 | 112.5 |
| TOTAL |  |  | 1,605 | 4866.9 |

## Residuos

Todos los residuos (urbanos, de manejo especial y/o peligrosos) que sean generados durante la ejecución de los trabajos serán retirados por el personal del Concursante Adjudicado de acuerdo con la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

## Equipo de Protección Personal

El Concursante Adjudicado proveerá a su personal de todo el equipo de protección personal necesario para la realización de los trabajos, así como otros equipos de protección personal que se requieran en cumplimiento a la NOM-017-STPS-2008, esto en función de las características de las áreas a las que ingresarán para realizar los trabajos.

El equipo de protección personal básico, enunciativo, más no limitativo a utilizar es:

- Casco de seguridad

- Mascarilla desechable (Cubrebocas)

- Anteojos de protección

- Guantes de seguridad (Según requieran los trabajos)

- Chaleco de Seguridad con reflejante

- Calzado de seguridad contra impacto y/o dieléctrico (Según requieran los trabajos)

Todo el personal encargado de la prestación del servicio deberá portar el equipo de protección personal completo durante la ejecución de los trabajos. Previo a la realización del servicio, el Equipo de Protección Personal será sujeto a una revisión por parte de la Unidad Interna de Protección Civil de CFE, y en caso de que no cumplir con las características necesarias, le será denegado el permiso para realizar el servicio.

## Nota de Servicio

El Concursante Adjudicado deberá entregar una Nota de Servicio al termino de cada visita, la cual debe poseer las siguientes características:

- Hoja membretada

- Empresa, Nombre y Dirección del Centro de Trabajo donde se realizó el servicio.

- Hora de inicio y terminación del servicio

- Actividades realizadas

- Cantidad y tipo de equipos atendidos

- Observaciones / Recomendaciones

- Nombre completo, R.P.E y firma del Supervisor de CFE y del Supervisor y Técnico(s) responsable(s) de la ejecución del servicio.

## Informes

El Concursante Adjudicado deberá considerar como fecha de corte el día ultimo de cada mes y entregar en la Oficina de Servicios Generales, a más tardar a los 2 (dos) días hábiles posteriores, un informe detallado por inmueble que incluya lo siguiente:

- Objetivo

- Alcance

- Equipo utilizado

- Actividades realizadas con procedimiento descrito

- Reporte fotográfico

- Estadística detallada:  fechas de servicios, cantidad y tipo de equipos atendidos, acciones correctivas, etc.

- Observaciones

- Recomendaciones

- Conclusiones

## Currículo

A fin de demostrar su solvencia técnica, El Concursante deberá presentar los siguientes Documentos para integrar su Oferta Técnica Detallada durante el procedimiento de concurso.

- Currículum en donde se incluya la descripción del giro de su actividad, y asimismo se indique que cuenta con atribuciones para realizar el mantenimiento preventivo a sistemas de aire acondicionado y ventilación.

- Copia de mínimo de (1) contrato y máximo de (5) contratos, debidamente formalizados similares a la prestación del servicio mantenimiento preventivo a sistemas de aire acondicionado y ventilación, de los cuales se desprenda que cuenta con un mínimo de un año de experiencia en la prestación del servicio y que acrediten su experiencia y capacidad para  la prestación de los servicios solicitados por la CFE; en caso de ser contratos confidenciales o reservados presentar una referencia técnica de cada uno de los contratos que haya celebrado, con una descripción sucinta del servicio objeto del contrato, indicando nombre, teléfono y domicilio de la dependencia, entidad o empresa contrata. Con una  vigencia no mayor a 1 año.

- Evidencia del cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos (Acta Entrega - Recepción), en donde se incluya la descripción del objeto del contrato, fecha de inicio y terminación, nombre de la Dependencia, Entidad, Razón Social o Persona con la que se haya celebrado el contrato.

- Evidencia de la formación técnica de sus trabajadores, mediante la copia de las constancias emitidas por los distintos fabricantes y/o las entidades de formación especializada presentes en el mercado, relativas a la integración, proyección, selección e instalación de sistemas de acondicionamiento de aire y ventilación. Con una vigencia no mayor a 2 años.

- Copia del último pago de liquidación ante el IMSS de la plantilla mínima requerida y/o del personal que sea designado a la realización de los servicios.